## Ark1
Referencer | Rum | Reception | Behandlingsværelser | Skadestue | Neonatalafdeling | Stuer til spædbørn | Børnestuer | Moderstue | Fødselsværelse | Værelser til kejsersnit | Sygeplejestation | Laboratorium | Apotek | Radiologirum | Lager | toiletter | Køkken | Lager (separat) | Kapel
| Areal (m2) | 10.8 | 8 | 14.85 | 8 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 16.225 | 22 | 15.125 | 11 | 14.85 | 7.425 | 3.5 | 13.75 | 16.25 | 13.75
| Volumen (m3) | 27 | 20 | 37.125 | 20 | 61.875 | 61.875 | 61.875 | 61.875 | 40.5625 | 55 | 37.8125 | 27.5 | 37.125 | 18.5625 | 7 | 34.375 | 39 | 34.375
CR 1752 s. 8 | Kategori | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
| Max personbelastning | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Termisk indeklima
CR 1752 s. 53 | Aktivitet met | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
CR 1752 s. 54 | Beklædningsisolans | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo | 0,55 clo
CR 1752 s. 16 | Operativ temperatur - dag | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C | 23,0 C +/- 1,5 C
www.navlestreng.dk | Operativ temperatur - nat (sovende) | - | - | - | 17,0 C +/- 1,0 C | 17,0 C +/- 1,0 C | 17,0 C +/- 1,0 C | 17,0 C +/- 1,0 C | - | - | 17,0 C +/- 1,0 C | - | - | - | - | 17,0 C +/- 1,0 C | - | - | -
CR 1752 s. 14 | Max PPD | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
CR 1752 s. 14 | PMV | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5 | ÷0,5<PMV<+0,5
CR 1752 s. 14 | % utilfredse pga træk | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20
CR 1752 s. 14 | % utilfredse pga temperatuforskelle | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
CR 1752 s. 14 | % utilfredse pga varmt/koldt gulv | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10
CR 1752 s. 14 | % utilfredse pga strålings asymmetri | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
Ventilation ståbi s. 75 | Max lufthastighed m/s | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
CR 1752 s. 18 | Max temperaturforskel ml. hoved og fødder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Luftkvalitet
| Personer/m2 | 0.18519 | 0.375 | 0.3367 | 0.375 | 0.40404 | 0.40404 | 0.32323 | 0.20202 | 0.24653 | 0.18182 | 0.13223 | 0.090909 | 0.20202 | 0.13468 | 0.57143 | 0.14545 | 0.12308 | 0.14545
CR 1752 s. 26 | Forurening fra personer (1 olf pr person) | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
CR 1752 s. 27 | Forurening fra bygningen ( 0,1 olf pr. m2 gulv) | 1.08 | 0.8 | 1.485 | 0.8 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 1.6225 | 2.2 | 1.5125 | 1.1 | 1.485 | 0.7425 | 0.35 | 1.375 | 1.625 | 1.375
Oplevet luftkvalitet i bygningen
CR 1752 s. 23 | Utilfredse | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
CR 1752 s. 23 | Forureningskoncentration i decipol | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
CR 1752 s. 27 | Udendørs luftkvalitet | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
CR 1752 s. 70 | Ventilationseffektivitet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CR 1752 s. 28 | Ventilationshastighed for komfort (l/s) | 2.1937 | 3.6538 | 3.3592 | 3.6538 | 3.8772 | 3.8772 | 3.2556 | 2.3232 | 2.6656 | 2.1678 | 1.7864 | 1.4685 | 2.3232 | 1.8052 | 5.1648 | 1.8881 | 1.716 | 1.8881
| Luftskifte (h-1) | 3.159 | 5.2615 | 4.8373 | 5.2615 | 5.5832 | 5.5832 | 4.6881 | 3.3455 | 3.8385 | 3.1217 | 2.5724 | 2.1147 | 3.3455 | 2.5995 | 9.2967 | 2.7189 | 2.574 | 2.7189
CR 1752 s. 29 | Ventilationshastighed for sundhed (l/s) | 1.59 | 3.2197 | 2.8909 | 3.2197 | 3.469 | 3.469 | 2.7752 | 2.3127 | 2.1167 | 1.5611 | 1.1353 | 0.78053 | 1.7345 | 1.1563 | 4.9062 | 1.2489 | 1.0567 | 1.2489
| Luftskifte (h-1) | 2.2896 | 4.6364 | 4.1628 | 4.6364 | 4.9954 | 4.9954 | 3.9963 | 3.3303 | 3.048 | 2.2479 | 1.6349 | 1.124 | 2.4977 | 1.6651 | 8.8312 | 1.7983 | 1.5851 | 1.7983